## Slide 1: Überstrom-Schutzeinrichtungen
Schmelzsicherung

## Slide 2: Wozu braucht es Überstrom-Schutzeinrichtungen?
Schutz vor Überströmen resp. deren schädlichen Wirkung (Isolation, Anschlüsse, Brandgefahr, ..)
Überströme können entstehen durch:
Überlastung
  Überstrom in fehlerfreien Stromkreis
  Beispiele: überlasteten oder blockierten Motor, zu viele Verbraucher, etc.
Kurzschluss
  Überstrom infolge von Fehlern durch Körper-, Erd- oder Kurzschluss
  Beispiele: Isolations- oder Verdrahtungsfehlers

## Slide 3: Überstrom-Schutzeinrichtungen Arten
Schmelzsicherungen
Leitungsschutzschalter
Kombinierte RCD-Leitungsschutzschalter
Motorschutzschalter
etc.
Nachfolgend gehen wir auf die Schmelzsicherungen genauer ein.

## Slide 4: Schmelzsicherungen Arten
Schraubsicherungen
NH-Sicherungen
Geräteschutzsicherungen

## Slide 5: Schraubensicherungen
D-System (DIAZED, DIAmetral gestuftes Zweiteiliges Sicherungssystem mit EDisongewinde)
D0-System (NEOZED, neos griech. = neu)
  Schmaler und platzsparender als D-System
  Geringere Verlustleistung als D-System
Dürfen durch Laien «bedient» werden

## Slide 6: Schraubensicherungen
Je nach Bemessungsstrom (2..100A)
  Unterschiedliche Passhülse resp. Passchraube (Durchmesser)
    Verhindert das Einsetzen falscher Sicherungen
  Kennmelderfarben
    z.B. grün6A, rot10A, grau16A etc.

## Slide 7: NH-Sicherungen
Niederspannungs Hochleistungssicherung
Bemessungsströme von 6A (NH 00) bis 1250A (NH4a)
Dürfen nur von Fachkräften «bedient» werden
  Möglichst nur in unbelasteten Stromkreisen
  In belasteten oder gestörten Stromkreisen nur mit Aufsteckgriff und Armschutz
  Sicherungslasttrenner für vollkommenen Berührungsschutz

## Slide 8: Geräteschutzsicherungen (G-Sicherungen)
Schützen Geräte gegen Überlastung und Kurzschluss
Verschiedene Typen:
  FF superflink (schwarz)
  F flink (rot)
  M mittelträge (gelb)
  T träge (blau)
  TT superträge (grau)

## Slide 9: Betriebsklassen der Niederspannungssicherungen
Ganzbereichssicherungen (g)
  Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
  Kurzschluss: Reaktion bei Erreichen des Abschaltstromes
  Überlast: Reaktion bei genügend hohem Strom während genügend langer Zeit
  Je höher die Belastung, desto schneller die Reaktion
Teilbereichssicherungen (a)
  Schutz gegen Kurzschluss
  Reaktion nur beim Erreichen des Abschaltstromes
  Dürfen nur «begleitend» (accompanied) verwendet werden
  1. Bst. Ausschaltbereich 2. Bst. Anwendungsbereich

## Slide 10: Selektivität
Im Fehlerfall wird nicht die ganze Anlage, sondern nur der fehlerhafte Stromkreis abgeschaltet
Fehler
muss auslösen
darf nicht auslösen

## Slide 11: Fragen?